双饶环审〔2025〕2号

关于北大荒集团黑龙江红旗岭农场供热设施

维修改造项目环境影响报告表的批复

北大荒集团黑龙江红旗岭农场有限公司：

你单位报送的《关于报送北大荒集团黑龙江红旗岭农场供热设施维修改造项目环境影响报告表的请示》和《北大荒集团黑龙江红旗岭农场供热设施维修改造项目环境影响报告表》收悉。经审查研究，批复如下：

一、项目概况

该项目建设性质为扩建，建设地点位于黑龙江省双鸭山市饶河县红旗岭农场机关二区01栋01号，总投资706.20万元，其中环保投资72万元。建设内容及规模为：本项目不新增占地，原有工程占地面积3992.56㎡，锅炉房内设置1台29MW燃煤锅炉，建筑面积约为998.31㎡，可供热面积为280000㎡，供热对象为红旗岭农场场部，场部内有完善的供热管线及供热站。由于红旗岭农场实际没有锅炉故障期间的备用锅炉，为减少原有锅炉故障期间对农场的生活产生的影响，因此北大荒集团黑龙江红旗岭农场有限公司拟增设一台14MW的备用生物质锅炉，为厂区现有锅炉故障期间备用使用。燃料为捆烧生物质；本次扩建工程不新增供热面积，供热管线及换热站均依托原有。项目须严格落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、在项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气环境污染防治措施

施工期对施工现场进行科学管理，原材料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止扬尘；施工工地地面、车行道路应当进行洒水降尘处理；需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在施工工地内堆放的，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；运输车辆应使用清洁燃料，以尽量减少汽车尾气的外排。通过采取上述措施，降低施工期扬尘对周围环境影响，施工厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。

运营期锅炉烟气经SNCR脱硝、旋风多管+布袋除尘器处理后，通过50m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2燃煤锅炉排放限值。生物质燃料储存棚半封闭，运输过程中燃料采用苫布苫盖，除尘灰及灰渣暂存至灰渣场，设置防风抑尘网，并苫布遮盖。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实水污染防治措施

施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运处置，施工作业产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。

运营期锅炉废水（含软化废水）全部用于冲渣及厂区抑尘。

（三）严格落实噪声环境污染防治措施

施工期施工过程中要做到文明施工，施工机械要采取减振措施，使用低噪声设备，高噪声的施工设备圆锯等必须封闭使用或四周加设隔声屏障，杜绝夜间施工现象。采取上述措施，减小噪声对周围环境影响，施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值。

运营期采取风机进风口消声器、管道外壳阻尼，水泵等隔声罩壳、厂房隔声，锅炉排气口设置消声器等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

（四）严格落实固体废物污染防治措施

施工期建筑垃圾拉运至市政部门指定地点，生活垃圾由环卫部门统一处置，避免随意堆放。

运营期废布袋厂家回收；布袋收尘、灰渣集中收集，交由黑龙江红兴隆农垦轻简水稻农民专业合作社用于铺路；在线监测设备使用标气，无检验废液产生；锅炉使用黄油润滑脂进行润滑，无废机油及润滑剂产生。一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（五）严格落实其他生态环境保护和环境风险防范措施
1.严格遵守《中华人民共和国自然保护区条例》和《黑龙江省自然保护区管理办法》，并结合黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区有关管理规定制定相应的环境管理制度，对减少对黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区影响。

2.加强对设备的维修管理，建立严格的防火、防爆制度，建立风险事故应急对策和预案，对尿素的储存定期进行安全保护系统检查。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收，将验收材料报我局备案，经验收合格后，方可正式投入运营。

四、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应报我局重新审核；环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，应当重新报批环评文件。项目在建设、运行过程中若产生不符合环境影响评价文件审批的情形，应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报我局备案。若今后国家或我省颁布新的污染物排放标准，你单位应按新标准执行。

五、由双鸭山市饶河生态环境保护综合执法队负责该项目施工期、运营期的日常监督管理。你单位按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

双鸭山市饶河生态环境局
2025年5月26日

	双鸭山市饶河生态环境局                      2025年5月26日印发




